Projekt budowlany

sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości

Andrzejów – Lucimia, gm. Przyłęk

Inwestor: Gmina Przyłęk

26 – 704 Przyłęk

woj. mazowieckie

Opracowanie:

- projektował:

- sprawdził:

Radom, czerwiec 2008r

# Zawartość opracowania

- Część opisowa i uzgodnienia

- opis techniczny

-    decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- postanowienie Wojewódzkiego konserwatora Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu,

- uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Zwoleniu,

- uzgodnienie z Zarządem Powiatu Zwoleńskiego na lokalizację inwestycji przy drodze powiatowej

- uzgodnienie z Zakładem Energetycznym w Zwoleniu

- uzgodnienie ZUD,

- uzgodnienia trasy sieci i przyłączy z właścicielami terenów.

2. Część rysunkowa

2.1 Orientacja sieci                                                    – rys. nr „0’’

2.2 Plany zagospodarowania sieci z przyłączami     – rys. nr 1 ¸ 9

2.3 Schematy węzłów montażowych na trasie sieci   – rys. nr 10 ¸ 11

2.4 Rozwinięcie przyłączy wody typ A, B i C            – rys. nr 12

2.5 Bloki oporowe na trasie sieci                                 – rys. nr 13

## Opis techniczny

do projektu zagospodarowania sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Andrzejów – Lucimia, gm. Przyłęk

1. Dane ogólne

  - Podstawa opracowania :

- umowa z inwestorem

-   decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- mapy do celów projektowych

- uzgodnienie trasy sieci z przyłączami z właścicielami terenów

- warunki zasilania w wodę wydane przez Urząd Gminy w  Przyłęku

- Zamierzenia budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami od miejscowości  Andrzejów do miejscowości  Lucimia.

- Zagospodarowanie sieci z przyłączami

Projektowana sieć wodociągowa Andrzejów – Lucimia usytuowana będzie w działkach prywatnych wzdłuż drogi powiatowej z przejściami poprzecznymi tej drogi metodą bezwykopową. Odgałęzienie tej sieci dla zasilenia kilku odbiorców w wodę usytuowane będzie w działkach prywatnych. Sieć zlokalizowana będzie w terenie nieutwardzonym za wyjątkiem przejść poprzecznych drogi powiatowej.Przejścia pod drogami nieutwardzonymi wykonywane będą w wykopie, rurociągi ułożone w rurach ochronnych.

Przejścia pod rowami melioracyjnymi w rurach ochronnych.

W terenie projektowanej sieci występują sieci energetyczne napowietrzne.

- Zagospodarowanie terenu

  - Układ funkcjonalno – przestrzenny

Projektowany wodociąg wykonany ,,spinał,, będzie istniejącą sieć wodociągową w msc. Andrzejów z siecią wodociągową w miejscowości Lucimia. Przewidywane jest zasilanie w wodę miejscowości Lucimia z wodociągu w Andrzejowie z odcięciem dotychczasowego zasilania w wodę tej miejscowości. Projektowana sieć wykonana będzie  jako odgałęzienie od sieci istniejącej. Zadaniem wodociągu będzie dostawa wody pitnej do poszczególnych gospodarstw oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków zlokalizowanych w miejscowości Lucimia. Na odgałęzieniu tej sieci dla zasilania kilku gospodarstw w wodę przewidziano hydrant przeciwpożarowy wykorzystywany również do płukania sieci. Hydrant dn 80 mm, typu nadziemnego.

  - Podstawowe dane techniczne o wodociągu:

Długość sieci wodociągowej:

- f 110 mm –   L = 4074 m

Ilość przyłączy do budynków  n=  4 szt,

- długość przyłączy łącznie - 115m

4.3  Dojazd do wodociągu

Dojazd do wodociągu dla celów przeciwpożarowych, konserwacji i jego eksploatacji odbywał się będzie istniejącą drogą powiatową, drogami gminnymi i terenami prywatnymi.

4.4 Nawierzchnia terenu

Projektowany wodociąg z przyłączami usytuowany został w terenie nieutwardzonym. Przejścia wodociągu pod utwardzonymi drogami, zjazdami należy wykonać bezwykopowo w tulejach ochronnych metodą przewiertu lub przecisku bez naruszania istniejących nawierzchni. Przejścia dróg gminnych nieutwardzonych w tulejach ochronnych lecz w wykopie.

- Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowany wodociąg nie będzie miał niekorzystnego wpływu na środowisko. Projektowana sieć wodociągowa jest odgałęzieniem od sieci istniejącej. Sieć ta zgodnie z RRM z dn. 21.08.2007r. – Dz. U. Nr 158 w nawiązaniu do Dz. U. Nr 257 poz. 2573 oraz z 2005r. Nr 92, poz. 769 nie kwalifikuje się i nie wymaga sporządzana raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Opis techniczny

do projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości  Andrzejów – Lucimia, gm. Przyłęk.

- Podstawa opracowania.

  - Umowa z inwestorem.

  - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.3        Mapy do celów projektowych.

1.4        Warunki zasilenia w wodę wydane przez Urząd Gminy w Przyłeku.

- Cel i zakres projektu.

Projektowany wodociąg dostarczał będzie wodę na cele bytowo – gospodarcze i przeciwpożarowe dla miejscowości Lucimia z istniejącego wodociągu w  Andrzejowie.

3.Materiały do opracowania projektu.

-    Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- mapy geodezyjne do celów projektowych,

- uzgodnienia

- zgody właścicieli działek na przejścia sieci i przyłączy w formie                                pisemnego oświadczenia,

- wizja lokalna w terenie,

- wytyczne techniczne, normy,

4.Zapotrzebowanie wody.

4.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo- gospodarcze.

Projektowany wodociąg zaopatrywał będzie w wodę, posesje w miejscowości Lucimia.

Orientacyjne zapotrzebowanie wody na cele bytowo – gospodarcze wynosi:

Q śr.d = = 61,0  m3/dobę

Nd = 2,0, Nq = 3,0

Qmax.d.= Nd x Qśr.d. = 2,0 x 61,2  = 122,4  m3/dobę

Qmax.d. x Nh                 122,4 x 3,0

Qmax.h. =  ¾¾¾¾¾¾¾ =    ¾¾¾¾¾¾¾  = 15,3  m3/h

24                                     24

4.2 Zapotrzebowanie wody na cele p.pożarowe.

Projektowany wodociąg poza potrzebami bytowo- gospodarczymi dostarczał będzie wodę do celów p.pożarowych.

Na podstawie normy PN-B-02864, 1997r dla jednostki osadniczej do 5000 mieszkańców niezbędna wydajność wodociągu na cele p.pożarowe powinna wynosić;

Qp.poż. = 10l/s = 36m3/h

Niezbędne ciśnienie na hydrantach p.pożarowych p = 0,2 MPa = 20m.sł.w.

5.Charakterystyka techniczna wodociągu.

Projektowany wodociąg włączony będzie do sieci wodociągowej

pvc 160 mm w miejscowości Andrzejów przy drodze powiatowej, oraz w miejscowości Lucimia w istn. wodociąg pvc 90mm.

Sieć projektuje się jako rozgałęzienie od sieci istniejącej.

Rurociągi sieci projektuje się z rur ciśnieniowych pcv f 110, mm,

PN 10. Przyłącza wodociągowe do posesji zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD, PN 10 o średnicach f 40mm,  Przewody należy układać na głębokości h = 1,7m do osi przewodu.

Włączenie przyłączy do sieci z opasek z zasuwami odcinającymi których wrzeciona należy wyprowadzić w rurach osłonowych na teren do skrzynek ulicznych.

Skrzynki żeliwne do zasuw i hydrantów zabezpieczyć przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu B 20 1,0 x 1,0m i grubości 15cm.

Zaprojektowane trzy typy przyłączy:

- typ A – woda doprowadzana do budynku, wodomierz usytuowany na parterze lub w podpiwniczeniu budynku, przyłącze zakończone punktem czerpalnym.

- Typ B – przyłącze doprowadzone do budynku z włączeniem do istniejącej instalacji z odcięciem istniejącego zasilania ze studni,

- Typ C – studzienka wodomierzowa na terenie posesji i punkt czerpalny.

Studzienki wodomierzowe  zaprojektowano dwupłaszczowe  PEHD ocieplone o średnicy wewnętrznej 500 mm  np. firmy DANWELL. Opomiarowanie zużycia wody dla odbiorców wodomierzami skrzydełkowymi, dn = 20 mm, Qn = 2,5 m3/h.

Przed i za każdym wodomierzem zawór odcinający , kulowy, gwintowy.

Za drugim zaworem odcinającym po stronie instalacji wewnętrznej zawór antyskażeniowy typ EA 251 Danfoss, dn = 25.

Przejścia sieci i przyłączy pod drogami, podjazdami utwardzonymi w rurach ochronnych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie.

Przejścia pod drogami utwardzonymi, podjazdami wykonać bezwykopowo metodą przewiertu lub przecisku. Przejścia pod drogami nieutwardzonymi w rurach ochronnych lecz przekopem.

Przejścia pod rowami melioracyjnymi w rurach ochronnych przy zagłębieniu minimum 1,2 m pod dnem rowu.

Przy zbliżeniach sieci i przyłączy mniejszych niż 2m od istniejących szamb przewody zabezpieczyć rurą ochronną z PE lub PCV bez połączeń kielichowych. Końce rur ochronnych minimum 2 m od obrysu szamb.

Uzbrojenie stanowić będą:

- hydrant przeciwpożarowy nadziemny dn = 80mm z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym się w momencie  zamknięcia.

- zasuwy wodociągowe żeliwne, kołnierzowe do zabudowy doziemnej z miękkim klinem uszczelniającym usytuowane w punktach węzłowych sieci

- zasuwy odcinające z opaską na przyłączach.

Na trasie sieci w węźle W2 zaprojektowano studnię betonową  1600mm,

h = 2m, z reduktorem ciśnienia na sieci i uzbrojeniem przy nim. Redukcja ciśnienia w sieci wynika z konieczności nieprzekraczania w miejscowości Lucimia ciśnienia max. P= 0,6 MPa = 6 bar.

Długość sieci wodociągowej:

- f 110mm – L = 4074  m

Ilość przyłączy: n = 4 szt. przy ich łącznej długości 115 m.

Materiały stosowane w sieci z przyłączami.

- rury pcv, PN 10 łączone w kielichach na uszczelki,

- rury PEHD, PN 10 na przyłączach,

- zasuwy odcinające żeliwne, kołnierzowe sieciowe do zabudowy ziemnej z miękkim klinem uszczelniającym,

- hydrant przeciwpożarowy dn – 80mm typu nadziemnego,

- zasuwy odcinające z opaskami na przyłączach,

- wodomierze skrzydełkowe, dn = 20mm, Qn = 2,5 m3/h,

- zawory odcinające, kulowe, gwintowe przed i za wodomierzami,

- zawory antyskażeniowe, gwintowe np. Danfoss typ EA 252,

- kształtki żeliwne wodociągowe, pcv, PE.

- w studni redukcji ciśnienia : reduktor ciśnienia, filtr, zasuwy odcinające, złączki wg. wykazu na rysunku.

- Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

6.Ciśnienie w sieci wodociągowej.

Minimalne ciśnienie w sieci powinno wynosić, p =0,2 MPa.

7.Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać z niniejszym projektem.

Należy zachować minimalne odległości osi rurociągów od:

- budynków niepodpiwniczonych – 3,0m

- budynków podpiwniczonych      - 2,5m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 1,0m

- słupów                                         - 1,0m

- drzew                                           - 2,0m

Dopuszcza się  usytuowanie przewodu w odległości mniejszej od podanych pod warunkiem robót metodą przewiertów w rurze ochronnej.

8.Montaż przewodów wodociągowych.

Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z „Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych PCV.

Połączenia rur PCV wykonać przy pomocy kielichów i uszczelek gumowych.  W celu uniemożliwienia wysunięcia bosego końca rury PCV z kielicha na wszystkich załamaniach, kolanach, łukach, trójnikach, zasuwach i hydrantach p.poż. zaprojektowano betonowe bloki oporowe  wg. rys. szczegółowego.

Montaż uzbrojenia sieci wodociągowej wykonać przy pomocy kształtek żeliwnych kołnierzowych.

Zmontowane odcinki 200- 300m należy zasypać warstwą piasku grubości 30cm z wyjątkiem węzłów połączeniowych i uzbrojenia sieci.

Przygotowany w ten sposób odcinek rurociągu należy poddać próbie na ciśnienie 1 MPa.

Próbę ciśnieniową rurociągu wykonać zgodnie z PN –64/B- 10115.

Wynik próby jest pozytywny, jeżeli w przeciągu 30 min. nie zauważy się spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100mb przewodu i nie ma przecieków na połączeniach rur i armatury

Ze względu na właściwości rur PCV należy unikać ich montowania w temperaturze poniżej 0°C.

Po nocnych przymrozkach należy poczekać aż temperatura podniesie się powyżej + 5°C.

9.Dezynfekcja i płukanie sieci.

Dezynfekcja i płukanie sieci wykonać wg wytycznych zawartych w Zbiorowej Instrukcji MGK z 1966r.

Rury należy płukać czystą wodą przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych i przy otwartych hydrantach na końcach wodociągu.

Po płukaniu należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu chlorkiem wapnia w ilości 100mg/l lub 3% roztworem podchlorynu sodu.

Po 24 –28 godzinnym odstaniu wody rurociąg płukać aż do czasu wypłynięcia z hydrantów wody pozbawionej zapachu chloru.

Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu powinna być wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno – epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wyników badań całkowitego braku zanieczyszczeń wykonany przewód może być podłączony do czynnej sieci wodociągowej.

Obliczenie ciśnienia w sieci

Rzędna terenu przy stacji wodociągowej – 151,00 m.n.p.m.

Ciśnienie wody na wyjściu ze stacji – 4,5 bar.

Rzędna terenu w miejscowości Lucimia – 129,00 m.n.p.m.

Zakładane ciśnienie w sieci w msc. Lucimia 5 bar.

Rzędna ciśnienia w stacji: 151,0 + 45 = 196,0

Rzędna ciśnienia w Lucimi 126,0 + 50 = 176,0

Do zdławienia na reduktorze ciśnienia: 196,0 – 176,0 = 20 m.sł.w = 2 bar.

W studzience przyjęto reduktor ciśnienia firmy Honeywell, kołnierzowy

dn 100mm typ D15 P. Studnia z kręgów betonowych  1,6 m z włazem żeliwnym  600 mm, 250 KN, żeliwnymi stopniami włazowymi. Dno studni prefabrykowane, przejścia rurociągów przez studnię należy wykonać jako szczelne.

10.Oznakowanie sieci.

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie łuki , odgałęzienia , bloki oporowe i uzbrojenie podziemne powinny być oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normą PN – 62/B-09700

„Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociągowych”

hydranty przeciwpożarowe oznakować poprzez malowanie farbą na kolor czerwony.

11. Roboty ziemne.

Wykopy pod budowę wodociągu przewidziano prowadzić mechanicznie przy użyciu koparki.

Wykopy przewidziano wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach zabezpieczonych ażurowo i jako szerokoprzestrzenne. Wykopy wąskoprzestrzenne wykonywane będą w pobliżu istniejących dróg, budynków, drzew i innego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzić sposobem ręcznym. Wykopy prowadzone sposobem ręcznym o głębokości powyżej 1,0m zabezpieczyć przez odeskowanie. Odeskowanie wykonać zgodnie z normą BN –83/8836-02. Zasypka rurociągu do wysokości 30cm nad wierzch rury- ręczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni lekkim sprzętem mechanicznym. Powyżej 50cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego.

Przy przejściach wodociągu pod drogami nieutwardzonymi wykonywanych w wykopie cały grunt należy wymienić na piasek zagęszczany warstwami.

Piasek w tym wykopie zagęszczać warstwami co 30 cm, zagęszczanie jak dla ruchu średniego.

W przypadku pojawienia się w wykopach wody, szczególnie podczas prac po okresach opadów przewiduje się wypompowanie wody przy użyciu przewoźnych pomp spalinowych.

Grunt w wykopach przyjęto kategorii III i IV.

12 . Uwagi dla wykonawcy.

Wykonawca winien zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych i montażowych w rejonie podziemnych i napowietrznych linii energetycznych.

Pracownicy wykonujący te prace powinni być przeszkoleni w zakresie  przepisów BHP dotyczących pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem.

Pracującą brygadę należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt ratowniczy i zabezpieczający.

Prace prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić linii energetycznej.

Miejsca robót ziemnych i montażowych przeprowadzonych w obrębie pasa drogowego i przejść należy zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenie w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II – Instalacje sanitarne przemysłowe”.

Uwaga:

Część terenu podlega ochronie konserwatorskiej, co zaznaczono na planach sytuacyjnych.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

Wśród tych zagrożeń możemy wyróżnić:

- zasypanie w wykopie

- ruch samochodowy

- upadek do wykopu

- istniejące uzbrojenie podziemne.

# Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas

prowadzenia robót

- ruch pojazdów na budowie,

- praca narzędzi, elektronarzędzi

- uszkodzenie kabli elektrycznych podziemnych przy prowadzeniu robót

- zasypanie człowieka ziemią w wykopie, upadek do wykopu

# Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót

Miejsca prowadzenia robót z wykopami należy wygrodzić i oznakować tablicami „Uwaga głębokie wykopy”.

W razie konieczności wykonać przejścia dla pieszych nad wykopami z barierkami. Wykopy niezasypane zabezpieczyć barierkami, w nocy oświetlić.

Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z normą BN- 83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze” oraz normą PN-86/B-02480

„ Grunty budowlane”

# Instruktaż pracowników

Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać dopuszczenie lekarskie do wykonywania tego typu robót, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie BHP.

Instruktaż powinien obejmować:

- zasady organizacji budowy i pracy,

- zakres i miejsce robót,

- zasady bhp na stanowisku roboczym

- możliwe zagrożenia,

- tryb postępowania przy powstaniu zagrożenia.

# Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Gaśnica proszkowa 6 kg     - szt. 1

Koc gaśniczy                       - szt. 1

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

- Zabezpieczenie medyczne.

Apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy).

- Środki łączności.

Telefony stacjonarne lub komórkowe.

# Środki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelki i liny bezpieczeństwa posiadające certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa.

Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi Polskich norm w tym względzie.

# Środki organizacyjne

Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robót odpowiedzialni są:

- Kierownik budowy lub Kierownik robót wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

# Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

-    Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.21 a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z poź. zm.) w oparciu o niniejszą „informację” sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanej dalej „Planem BIOZ”.

- Miejscem przechowywania „Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno być pomieszczenie kierownika budowy.