PRACOWNIA PROJEKTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Wiesław Wieczorek 25-409 Kielce ul. Gałczyńskiego 3/23

Finansujący: Urząd Gminy w Przyłęku 26-704 Przyłęk

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

na wykonanie studni nr 2 ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla wodociągu grupowego „Przyłęk"

miejscowość: Przyłęk - Lipiny

gmina:Przyłęk

powiat: zwoleński

województwo: mazowieckie

Projektant:

Wiesław Wieczorek upr.nr-050916

Kielce, styczeń 2008 r.

Spis treści.

1.  Wstęp.                                                                                                                               str.3

2. Lokalizacja projektowanych prac.                                                                                    str. 3

3. Omówienie dotychczasowych badań geologicznych w rejonie

projektowanych prac.                                                                                                            str. 4

4. Charakterystyka terenu badań.                                                                                          str. 4

4. l. Morfologia i hydrografia.                                                                                        str. 4

4.2. Budowa geologiczna.                                                                                               str. 5

4.3. Warunki hydrogeologiczne.                                                                                     str. 6

4.4. Jakość wody przewidywanego do ujęcia poziomu.                                                 str. 6

5. Przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu.                                            str. 7

6. Projekt techniczny otworu.                                                                                               str. 7

7. Zakres badań terenowych.                                                                                                str. 8

8. Badania laboratoryjne.                                                                                                      str. 9

9. Opis przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.             str. 9

l.   Wstęp.

Niniejszy projekt prac geologicznych wykonano na zlecenie Urzędu Gminy w Przyłęku, pow. zwoleński, 26-704 Przyłęk.

Celem opracowania jest zaprojektowanie studni nr 2 ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla potrzeb wodociągu grupowego „Przyłęk".

W 2000 r. odwiercona została studnia głębinowa na bazie której zbudowano stację wodociągową i wodociąg grupowy „Przyłęk" zaopatrujący w wodę mieszkańców części gminy Przyłęk.

Dla prawidłowego funkcjonowania wodociągu niezbędne jest odwiercenie drugiej studni pełniącej rolę awaryjnej, eksploatowanej przemiennie ze studnią nr l, co znacznie przedłuży żywotność ujęcia i zapewni nieprzerwaną dostawę wody odbiorcom.

Zasoby eksploatacyjne istniejącej studni wynoszą Qe = 88,7 m3/h przy Se = 18,9 m i zatwierdzone zastały decyzją Wojewody Mazowieckiego z dn. 30.05.2000 r. znak WOŚ.VI-R/7441/3/2000 r..Użytkownik ujęcia posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w ilościach Qmaxh = 61 m3/h.

2. Lokalizacja projektowanych prac.

Miejscowość Przyłęk - Lipiny administracyjnie należy do gminy Przyłęk, powiat zwoleński, województwo mazowieckie. Leży w odległości  14 km na wschód od Zwolenia, przy szosie Zwoleń - Janowiec.

Działka ujęcia znajduje się po północnej stronie wspomnianej szosy. Zajmuje powierzchnię około 31 a. Jest to teren ogrodzony i oznakowany, w obrębie którego znajduje się studnia nr l, stacja wodociągowa i zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej.

Projektowaną studnię nr 2 proponuje się odwiercić w obrębie działki stacji wodociągowej (zał. nr 3).

Ostateczne miejsce wiercenia wyznaczyć należy komisyjnie z udziałem przedstawicieli inwestora, wykonawcy prac i nadzoru hydrogeologicznego.

3. Omówienie  dotychczasowych  badań  geologicznych  w  rejonie projektowanych prac.

Na terenie gminy w różnych okresach czasu odwiercono kilka studni głębinowych ujmujących zarówno czwartorzędowy jak i kredowy poziom wodonośny. W odległości ca 1,3 km na północ przy szkole w Przyłęku w 1986 r. odwiercono studnię o gł. 30 m ujmującą poziom czwartorzędowy.

Zasoby tej studni wynoszą Qe = 7,0 m3/h przy Se = 4,05 m (zał. nr 2 studnię oznaczono nr 2).

Około 3 km w kierunku zachodnim w m. Babin odwiercono studnię dla punktu skupu mleka. Studnia o gł. 30 m ujmuje czwartorzędowy poziom wodonośny. Zasoby eksploatacyjne: Qe = 5,5 m3/h przy Se = 3,2 m.

Studnie ujmujące kredowy poziom wodonośny znajdują się w znacznej, kilkukilometrowej odległości od ujęcia w Przyłęku - Lipinach.

Studnia nr l ujęcia odwiercona została w 2000 r. otworem o gł. 100 m ujęto kredowy poziom wodonośny związany ze skrasowieniem i spękaniami margli kredy górnej - mastrychtu.

Utwory te nawiercone zostały na gł. 33,8 m p.p.t..

Zasoby eksploatacyjne wynoszą: Qe = 88,7 m3/h przy Se = 18,9 m.

Pełne dane geologiczno - techniczne i hydrogeologiczne studni nr l przestawiono na zbiorczym zestawianiu wyników wiercenia studziennego (zał. nr 4).

4. Charakterystyka terenu badań 4.1. Morfologia i hydrografia.

Według J. Kondrackiego „Geografia Fizyczna Polski mezoregiony fizyczno -geograficzne" teren projektowanych prac leży w obrębie mezoregionu zwanego Równiną Radomską. Równina Radomska rozciąga się na południe od Doliny Białobrzeskiej (dolina Pilicy), między Równiną Kozienicką i Przedgórzem Iłżeckim, aż do Małopolskiego Przełomu Wisły.

Jest to równina denudacyjna o zdegradowanej pokrywie utworów czwartorzędowych, pod którą zalegają osady jury i kredy zapadające ku północnemu -wschodowi. Krajobraz monotonny, mało urozmaicony, o niewielkich deniwelacjach. Działka ujęcia jest płaska o rzędnej ca 150 m n.p.m..

Obszar ten odwadniany jest przez rzekę Plewkę będącą lewobrzeżnym dopływem Wisły. Plewka przepływa ca 400 m na pomoc od ujęcia. Jej zlewnia jest zlewnią II-go rzędu.

4.2. Budowa geologiczna.

Pod względem geologicznym rejon m. Przyłęk wchodzi w skład dużej jednostki strukturalnej zwanej niecką brzeżną - odcinek lubelski.

Starsze podłoże tworzą osady kredy górnej wykształcone w postaci margli, wapieni, opok i kredy piszącej. Miąższość osadów kredy wynosi ponad 800 m. W studni nr l strop utworów mastrychtu nawiercono na gł. 33,8 m pp.t.

Bezpośrednio na utworach kredowych zalega płaszcz czwartorzędowy reprezentowany przez gliny zwałowe i ich eluwią, oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe i rzeczne.

Stwierdzony wierceniem profil geologiczny studni nr l przedstawia się następująco:

0,0 - 0,5 m gleba

0,5 - 3,0 m glina szaro - żółta

3,0 - 8,0 m piaski zaglinione

8,0 - 16,5 m gliny piaszczyste

16,5 - 27,0 m gliny pylaste z przewarstwiniami pyłów piaszczystych

27,0 - 33,8 m gliny zwietrzelinowe, jasne

33,8 - 100,0 m margle jasne

stratygrafia: 0,0 - 33,8 m czwartorzęd

33,8 - 100,0 m kreda górna - mastrych

4.3. Warunki hydrogeologiczne.

Teren projektowanych prac należy do Regionu Lubelsko - Radomskiego, Podregion Radomski, rejon Janowca - Zwolenia (wg Mapy Hydrogeologicznej Polski ark. Radom i ark. Sandomierz). Występują tu dwa poziomy wodonośne o znaczeniu gospodarczym, tj. poziom czwartorzędowy i poziom kredowy.

Czwartorzędowy poziom wodonośny ujmują studnie archiwalne nr 2 i nr 3 oraz gospodarskie studnie kopane. W studni nr l poziom ten nawiercony został na gł. 3,0 m p.p.t., w warstwie zaglinionych piasków zlegających w przelocie 3,0 - 8,0 m p.p.t.. Zwierciadło wody nawiercone i ustabilizowane na gł. 3,0 m p.p.t.

Kredowy poziom wodonośny związany jest ze spękaniami i skrasowieniem węglanowych utworów mastrychtu.

Są to wody typu szczelinowego, o napiętym zwierciadle wody. W trakcie wykonywania studni nr l zwierciadło wody nawiercono na gł. 33,8 m p.p.t., ustabilizowało się na gł. 10,3 m p.p.t.

Warstwę napinającą tworzą nadległe gliny. Zasilanie poziomu kredowego następuje wskutek infiltracji wód atmosferycznych przez warstwy nadkładu. Wodonośność zależy od stopnia spękań i skrasowienia górotworu.

Wydajności jednostkowe studni nr l wynoszą 4,79 - 4,69 m3/h/lmS a współczynnik filtracji

k = 0,00002245 m/s.

4.4. Jakość wody przewidywanego do ujęcia poziomu.

Jakość wody poziomu kredowego określona została na podstawie wyników analiz prób pobranych ze studni nr l.

Woda zalicza się do grupy wód średniotwardych, nisko zmineralizowanych. Twardość spowodowana jest zawartością kwaśnych węglanów wapnia i magnezu. Woda surowa zawiera ponadnormatywne ilości związków żelaza i wymaga uzdatniania. Skład bakteriologiczny odpowiada wymogom sanitarnym. Stacja wodociągowa w Przyłęku - Lipinach wyposażona jest w urządzenia uzdatniające.

5. Przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu

Studnię nr 2 projektuje się odwiercić w pobliżu studni nr l, więc należy się spodziewać, że

profil geologiczny będzie bardzo zbliżony do stwierdzonego wierceniem profilu studni nr

l:

0,0 - 0,5 m gleba

0,5 - 3,0 m glina szaro - żółta

3,0 - 8,0 m piaski zaglinione

8,0 - 16,0 m gliny piaszczyste

16,5 - 27,0 m gliny pylaste z wkładkami pyłów

27,0 - 34,0 m gliny zwietrzelinowe z okruchami margli, jasne

34,0 - 100,0 m margle jasne, spękane

stratygrafia: 0,0 - 34,0 m czwartorzęd

34,0 - 100,0 m kreda górna – mastrycht zwierciadło wody: I - 3,0/3,0 m p.p.t.

II - 34,0/10,5 m p.p.t.

6.  Projekt techniczny otworu.

Zakłada się odwiercenie otworu o gł. 100 m i ujęcie kredowego poziomu wodonośnego.

Wiercenie rozpocząć należy średnicą rur Ø 406 mm (16") i kontynuować do gł. ca 40 m p.p.t., tj. do zawiercenia około 6,0 m w utworach kredowych. Na tej głębokości rury Ø 406 mm postawione zostaną w korku iłowym dł. ca 8 m. Dalsze wiercenie do głębokości końcowej prowadzone będzie średnicą rur Ø 355 mm lub jeżeli warunki na to pozwolą bezrurowo. Może to mieć miejsce tylko w przypadku dużej stabilności ścian otworu.

Po zakończeniu wiercenia w studni zostanie zabudowana kolumna filtracyjna Ø 273 mm o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa Ø 273 mm z denkiem dł. 3,0 m

- rura perforowana Ø 273 mm dl. 55 m

- rura nadfiltrowa 0 273 mm dł. 7,0 m z zamkiem

Rury Ø 355 mm po zafiltrowaniu zostaną usunięte z otworu. Ostateczną decyzję, co do sposobu zafiltrowania podejmie nadzór geologiczny w nawiązaniu do stwierdzonych wierceniem warunków hydrogeologicznych.

7. Zakres badań terenowych.

W trakcie wiercenia z każdej odmiennej litologicznie warstwy pobierać należy próbki gruntu do skrzynek. Jeżeli miąższość warstwy jest większa próbki pobierać co 2 m.

Wykonywać stabilizację zwierciadła wody każdego nawierconego poziomu wodonośnego.

Po zakończeniu wiercenia i zabudowie filtra przeprowadzone zostanie pompowanie oczyszczające mające na celu oczyszczenie wody z zawiesiny mechanicznej. Rozpocząć je należy od wydajności rzędu 10 m2/h i w miarę oczyszczania się wody wydajność zwiększać aż do maksymalnej. Spodziewać się należy, że wydajność studni wyniesie około 90 m3/h. Pompowanie oczyszczające powinno trwać aż do całkowitego oczyszczenia się wody z zawiesiny mechanicznej ale nie krócej jak 24 godz..

Po zakończeniu pompowania oczyszczającego studnia zostanie zachlorowana i po stójce na odkażenie przeprowadzone pompowanie pomiarowe.

Ze względu na bliską odległość eksploatowanej studni nr l projektuje się wykonanie pompowania pomiarowego w czasie 8+8+24 godz.

W tym czasie studnia nr l zostanie wyłączona po napełnieniu zbiorników magazynowych wodą.

Pompowanie pomiarowe przeprowadzone zastanie przy trzech ustalonych stopniach dynamicznych stanowiących 1/3, 2/3, 3/3 depresji maksymalnej. W takcie pompowania studni mierzyć należy poziom zwierciadła wody w st. nr l z częstotliwością, co 2 godz.

Po pompowaniu wykonać stabilizację zwierciadła wody oraz pomierzyć głębokość otworu i usunąć ewentualny zasyp.

Wodę z pompowania odprowadzić do przydrożnego rowu w porozumieniu z Urzędem Gminy.

Z lokalizacji otworu wykonać szkic tyczenia studni z podaniem współrzędnych geodezyjnych i rzędnej wysokościowej.

8. Badania laboratoryjne.

Podczas pompowania pomiarowego pobrać próby wody do badań fizyko -chemicznych

i bakteriologicznych.

Woda jest uzdatniana, nie przewiduje się więc badań technologicznych.

9. Opis przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Projektowane prace prowadzone będą na terenie działki będącej własnością inwestora.

Działka ta jest ogrodzona. Oznakować należy teren  prac tablicami informacyjni i zakazującymi wstępu osobom postronnym.

Dół urobkowy ogrodzić taśmą oznakowaną. Prace wiertnicze nie będą wymagały wycinki drzew, budowy dróg dojazdowych, itp.. Wykonywać je powinna firma posiadająca załogę przeszkoloną w zakresie przepisów Prawa Górniczego i przepisów BHP. Osoby dozoru winny posiadać odpowiednie uprawnienia.

Części ruchome wiertnicy powinny być osłonięte. Załoga wyposażona w sprzęt ochronny jak odzież ochronną, pasy bezpieczeństwa, kaski, rękawice, okulary ochronne, itp., zależnie od potrzeb.

Prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i Prawa Górniczego. Po ich zakończeniu teren uporządkować.

10. Wnioski i zalecenia.

1. Dla wykonania zdania geologicznego projektuje się odwiercenie otworu. hydrogeologicznego (studnia nr 2) o gł. 100 m i przedstawionej w projekcie konstrukcji.

2. Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa.

3. Wyniki prac i badań przedstawić w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej.