# Projekt budowlany – Lipiny III etap

sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Przyłęk – Szlachecki Las , Wólka Przyłęcka  gm. Przyłęk

Inwestycja zrealizowana będzie na działkach :

Obr. Przyłęk : 417/1 , 519 dr, 403/2, 398, 376/1, 518dr, 370, 369, 366.

Obr. Lipiny ;   199/6, 516/1, 515/1, 513/3, 514, 217 dr.

Obr. Szlachecki Las ; 35dr, 38, 39/2, 134dr.

Inwestor: Gmina Przyłek

26-704 Przyłęk

woj. mazowieckie

Projektował:

Sprawdził:

### Radom, wrzesień 2007r

#### Zawartość opracowania

- Część opisowa i uzgodnienia

  - opis projektu

  - decyzja o realizacji inwestycji liniowej celu publicznego

  - postanowienie wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu

  - uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Zwoleniu,

  - uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych

w Zwoleniu

  - uzgodnienie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w  Zwoleniu,

  - uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw p. pożarowych

  - uzgodnienie ZUD

  - uzgodnienie trasy sieci z właścicielami terenów

- Część rysunkowa

2.1 Orientacja sieci                                                    – rys. nr ,,0”

2.2. Plan zagospodarowania sieci                              – rys. nr 1  5

2.3 Schematy węzłów montażowych na trasie sieci – rys. nr  6

2.4 Rysunek przyłączy typ A,B,C,                            - rys. nr 7

2.5 Bloki oporowe na trasie sieci                             – rys. nr  8

##### Opis techniczny

do projektu zagospodarowania sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Przyłęk – Szlachecki Las, Wólka Przyłecka

- Podstawa opracowania

  - Umowa z inwestorem

  - Decyzja o realizacji inwestycji liniowej celu publicznego

  - Mapy do celów projektowych

  - Uzgodnienia

- Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje  dwa odcinki sieci wodociągowej z przyłączami :

- sieć wodociągową z przyłączami spinającą wodociąg

w msc Przyłęk z wodociągiem w msc. Szlachecki Las,

- sieć wodociągową z przyłączami dla miejscowości Wólka Przyłęcka włączoną w istniejącą sieć wodociągową w tej miejscowości.

- Zagospodarowanie sieci

Sieć  Przyłęk – Szlachecki Las  usytuowana będzie w działkach prywatnych  przy drodze powiatowej  i drodze gminnej z przejściami przez te drogi.

Sieć wodociągowa dla miejscowości Wólka Przyłęcka realizowana będzie  w działkach prywatnych i w pasie drogi gminnej.

Przejścia pod drogami utwardzonymi, podjazdami utwardzonymi wykonywane będą metodą bezwykopową  przeciskiem lub przewiertem.

W terenie projektowanej sieci występują sieci energetyczne napowietrzne, sieć telefoniczna ziemna jak również lokalne odcinki przyłączy energetycznych ziemnych, instalacji wody, kanalizacji sanitarnej  lokalnej.

- Zagospodarowanie terenu

4.1 Układ funkcjonalno – przestrzenny

Projektowany wodociąg Przyłęk – Szlachecki Las spinał będzie istniejący wodociąg w miejscowości Przyłęk z wodociągiem w msc. Szlachecki Las.

Projektowany wodociąg dla miejscowości Wólka Przyłęcka będzie rozbudową istniejącej sieci w tej miejscowości.

Zadaniem wodociągu będzie dostawa wody pitnej do poszczególnych gospodarstw oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków zlokalizowanych przy trasie sieci.

Do celów przeciwpożarowych sieć wyposażona będzie w hydranty

dn 80 mm typu nadziemnego.

  - Podstawowe dane techniczne o wodociągu

- Sieć wodociągowa Przyłek – Szlachecki Las   110 mm

o długości 616m , ilość przyłączy szt - 2.

- Sieć wodociągowa Wólka Przyłęcka   110 mm o długości 676m,

ilość przyłączy szt. -  6.

  - Dojazd do wodociągu

Dojazd do wodociągu do celów przeciwpożarowych, jego konserwacji i eksploatacji odbywał się będzie drogą powiatową  i drogami  gminnymi.

  - Nawierzchnia terenu

Projektowany wodociąg usytuowany będzie w terenie nieutwardzonym w większości na terenach prywatnych.

Przejścia wodociągu pod utwardzonymi drogami, zjazdami należy wykonać bezwykopowo w tulejach ochronnych bez naruszania istniejących nawierzchni. Przejścia dróg gminnych nieutwardzonych w tulejach ochronnych lecz w wykopie.

- Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowany wodociąg nie będzie miał niekorzystnego wpływu na środowisko.

##### Opis techniczny

do projektu budowlanego  sieci wodociągowej z przyłączami Przyłek – Szlachecki Las, Wólka Przyłęcka.

- Podstawa opracowania

  - Umowa z inwestorem

  - Decyzja o lokalizacji inwestycji liniowej celu publicznego

  - Mapy do celów projektowych

  - Uzgodnienia

- Cel i zakres projektu

Projektowany wodociąg dostarczał będzie wodę na cele bytowo – gospodarcze i przeciwpożarowe.

- Zapotrzebowanie wody

3.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo – gospodarcze

Wodociąg Przyłęk – Szlachecki Las umożliwi zasilanie odbiorców w Szlacheckim Lesie z podwyższeniem ciśnienia wody dla tej miejscowości.

Dla przewidywanego zasilenia ośmiu posesji w tym studzienki wodomierzowej z punktem czerpalnym przy cmentarzu zapotrzebowanie wody na cele bytowo gospodarcze wyniesie :

Qśr.d. = 4 x 0,15 m3/os. x 8 = 4,8 m3/dobę

Nd = 2,0        Nq = 3,0

Qmax.d. = Nd x Qśr.d. = 2,0 x 4,8 = 9,6m3/dobę

## Qmd x Ng	             9,6 x 3

Qmax.h. =  =  = 1,2 m3/h

24	           24

3.2 Zapotrzebowanie wody na cele p. pożarowe

Na podstawie normy PN-B-02864, 1997r dla jednostki osadniczej do 5000 mieszkańców niezbędna wydajność wodociągu na cele p. pożarowe powinna wynosić:

Qp.poż. = 10 l/s = 36 m3/h

Niezbędne ciśnienie na hydrantach p. pożarowych na trasie sieci, p = 0,2 MPa = 20 m.sł.w.

- Charakterystyka techniczna wodociągu

Wodociąg  Przyłęk – Szlachecki Las projektuje się jako

„spinkę” istniejących wodociągów w tych miejscowościach.

Projektowany wodociąg w Wólce Przyłęckiej jest rozbudową istniejącej sieci wodociągowej w tej miejscowości.

Rurociągi sieci projektuje się z rur ciśnieniowych pcv  110, na ciśnienie  PN 10.

Przyłącza do posesji  projektuje się z rur PEHD  40 mm, PN 10.

Włączenie przyłączy do sieci z opaski z zasuwami odcinającymi których wrzeciona należy wyprowadzić w obudowie do skrzynek ulicznych.

Dla odbiorców zaprojektowano wodomierze skrzydełkowe

dn = 20mm , Qn = 2,5 m3/h.

Przed i za wodomierzem zawory odcinające kulowe dn = 25 mm, za drugim zaworem odcinającym po stronie instalacji zawór antyskażeniowy typ EA 251, dn = 25 mm.

Wodomierze usytuowane będą w budynkach lub studzienkach wodomierzowych na terenie posesji odbiorców.

Studzienki wodomierzowe szczelne z kręgów betonowych

 1,0 m , stopniami włazowymi i włazami żeliwnymi

 600mm , 125 kN.

Przejścia sieci pod drogami, podjazdami utwardzonymi w rurach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie.

Przejścia pod utwardzonymi drogami i podjazdami wykonać bezwykopowo metodą przewiertu lub przecisku.

Przejścia pod rowami melioracyjnymi w rurach ochronnych przy zagłębieniu minimum 1,5 m pod dnem rowu.

Końce rur ochronnych wyprowadzone 1,5m poza górną krawędź skarp rowów oraz oznaczone na gruncie słupkami betonowymi z napisem informującym o sieci wodociągowej z podaniem jej zagłębienia.

Przy zbliżeniach sieci mniejszych niż 2 m od istniejących szamb przewody zabezpieczyć rurą ochronną z PE lub pcv bez połączeń na jej długości.

Uzbrojenie sieci stanowić będą:

- hydranty p. pożarowe nadziemne dn = 80 mm rozmieszczone w terenie zabudowanym co około 150m

- zasuwy sekcyjne wodociągowe żeliwne, kołnierzowe do zabudowy doziemnej z miękkim uszczelnianiem usytuowane w węzłach na sieci. W węzłach montażowych kształtki żeliwne ciśnieniowe i z pcv.

- Długości sieci wodociągowej:

- Wólka Przyłęcka   110mm , L = 676 m

- Przyłęk – Szlachecki Las  110mm , L = 616 m

Łączna długość sieci, L = 1292m.

Przyłącza szt 8 ,  40mm PEHD , PN 10 o łącznej długości 289m.

Wszystkie materiały powinny posiadać dopuszczenia i atesty higieniczne do zastosowania w sieciach wodociągowych.

- Zasilenie sieci w wodę, ciśnienie w sieci

Projektowane sieci  zasilane będą w wodę z istniejących wodociągów.

Minimalne ciśnienie w sieci wodociągowej nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa = 20 m.sł.w.

- Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać z niniejszym projektem.

Należy zachować minimalne odległości osi rurociągów od:

- budynków niepodpiwniczonych – 3,0 m

- budynków podpiwniczonych – 2,5 m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 1,0 m

- słupów – 1,0 m

- drzew – 2,0 m

Dopuszcza się usytuowanie przewodu w odległości mniejszej od podanych pod warunkiem robót metodą przewiertów w rurze ochronnej.

7.  Montaż przewodów wodociągowych.

Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z „Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych PCV.

Połączenia rur PCV wykonać przy pomocy kielichów i uszczelek gumowych.  W celu uniemożliwienia wysunięcia bosego końca rury PCV z kielicha na wszystkich załamaniach, kolanach, łukach, trójnikach, zasuwach i hydrantach p.poż. zaprojektowano betonowe bloki oporowe wg. rys. szczegółowego.

Montaż uzbrojenia sieci wodociągowej wykonać przy pomocy kształtek żeliwnych kołnierzowych.

Zmontowane odcinki 200- 300m należy zasypać warstwą piasku grubości 30cm z wyjątkiem węzłów połączeniowych z uzbrojeniem sieci.

Przygotowany w ten sposób odcinek rurociągu należy poddać próbie na ciśnienie 1 MPa.

Próbę ciśnieniową rurociągu wykonać zgodnie z PN –64/B- 10115.

Wynik próby jest pozytywny, jeżeli w przeciągu 30 min. nie zauważy się spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100mb przewodu i nie ma przecieków na połączeniach rur i armatury.

Ze względu na właściwości rur PCV należy unikać ich montowania w temperaturze poniżej 0C.

Po nocnych przymrozkach należy poczekać aż temperatura podniesie się powyżej + 5C.

- Dezynfekcja i płukanie sieci.

Dezynfekcja i płukanie sieci wykonać wg wytycznych zawartych w Zbiorowej Instrukcji MGK z 1966r.

Rury należy płukać czystą wodą przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych i przy otwartych hydrantach na końcach wodociągu.

Po płukaniu należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu chlorkiem wapnia w ilości 100mg/l lub 3% roztworem podchlorynu sodu.

Po 24 –28 godzinnym odstaniu wody rurociąg płukać aż do czasu wypłynięcia z hydrantów wody pozbawionej zapachu chloru.

Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu powinna być wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno – epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wyników badań całkowitego braku zanieczyszczeń wykonany przewód może być podłączony do czynnej sieci wodociągowej.

- Oznakowanie sieci.

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie łuki , odgałęzienia , bloki oporowe i uzbrojenie podziemne powinny być oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normą PN – 62/B-09700

„Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociągowych”

hydranty przeciwpożarowe oznakować poprzez malowanie farbą na kolor czerwony.

- Roboty ziemne.

Wykopy pod budowę wodociągu przewidziano prowadzić mechanicznie przy użyciu koparki.

Grunt kategorii III i IV.

Wykopy przewidziano wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach zabezpieczonych ażurowo i jako szerokoprzestrzenne.

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonywane będą w pobliżu istniejących dróg, budynków, drzew i innego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzić sposobem ręcznym. Wykopy prowadzone sposobem ręcznym o głębokości powyżej 1,0m zabezpieczyć przez odeskowanie.

Odeskowanie wykonać zgodnie z normą BN –83/8836-02.

Zasypka rurociągu do wysokości 30cm nad wierzch rury- ręczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni.

Powyżej 50cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego.

Przy przejściach dróg nieutwardzonych metodą bezwykopową cały grunt należy w wykopie wymienić na piasek, piasek zagęszczać warstwami.

W przypadku pojawienia się w wykopach wody, szczególnie podczas prac w czasie deszczu przewiduje się wypompowanie wody przy użyciu przewoźnych pomp spalinowych.

- Kanalizacja indywidualna.

W związku ze zwiększonym zużyciem wody z chwilą wybudowania wodociągu, powstałe ścieki bytowo gospodarcze należy odprowadzać w sposób zorganizowany.

Do gromadzenia ścieków należy zastosować zbiorniki bezodpływowe szczelne  o pojemności do 10m3.

Wywóz nieczystości przy pomocy taboru asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków.

12.  Uwagi dla wykonawcy.

Wykonawca winien zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych i montażowych w rejonie podziemnych i napowietrznych linii energetycznych.

Pracownicy wykonujący te prace powinni być przeszkoleni w zakresie  przepisów BHP dotyczących pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem.

Pracującą brygadę należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt ratowniczy i zabezpieczający.

Prace prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić linii energetycznej.

Miejsca robót ziemnych i montażowych przeprowadzonych w obrębie pasa drogowego i przejść należy zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenie w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych i montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na rurociągi drenarskie, które mogą występować na trasie projektowanego wodociągu. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia drenażu wykonawca robót winien go odbudować i zgłosić do odbioru.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,

tom II – Instalacje sanitarne przemysłowe” wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1988r.