# Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy kotłowni węglowej na olejową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej gm. Przyłęk.

Zamawiający: Gmina Przyłęk

26-704 Przyłęk

Kod specyfikacji: 4530000 – 0 – roboty w zakresie instalacji

budowlanych

45400000 – 1 – roboty wykończeniowe w  zakresie obiektów budowlanych

Jednostka autorska specyfikacji:

Pracownia Projektowo –   Usługowa ,,PROMA” Andrzej Maj,

ul. Łąkowa 28, 26-600 Radom

Autor specyfikacji: Andrzej Maj

Radom, maj 2009r

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i przebudowy instalacji technologicznej kotłowni węglowej na olejową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie gm. Przyłęk.

- Roboty tymczasowe i towarzyszące

Wśród robót tych możemy wyróżnić:

  - urządzenie placu budowy

  - przebudowę instalacji wod – kan w obrębie kotłowni

  - modernizację istniejącej instalacji c.o. w budynku polegającą na montażu zaworów grzejnikowych termostatycznych, płukaniu instalacji.

  - roboty ogólnobudowlane w budynku związane z przebudową kotłowni.

- Informacja o terenie budowy

Projektowana inwestycja wykonywana będzie w istniejącym budynku.

- Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecności inspektora nadzoru nastąpi w terminie wynikającym z umowy.

Inwestor przekaże wykonawcy dokumentację techniczną do wykonania zadania.

5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia, zabezpieczenia i utrzymania placu budowy. Koszty z tym związane nie podlegają oddzielnej zapłacie i wliczone są w ceną umowną.

- Ochrona środowiska

#### Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiązany stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

#### Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa

#### Wykonawca  ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież ochronną.

#### Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

#### Materiały, sprzęt zlokalizowane będą na wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Koszty związane z tymi wymogami nie podlegają oddzielnej zapłacie.

- Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budowy we własnym zakresie, koszty z tym związane nie podlegają oddzielnej zapłacie.

9. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Materiały użyte do wykonywanych instalacji powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spełniać PN i EN i posiadać niezbędne aprobaty, dopuszczenia do stosowania w instalacjach.

Transport, przechowywanie materiałów powinno się odbywać zgodnie z instrukcjami producentów.

Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposób i termin przekazania informacji o użyciu materiałów a także o aprobatach technicznych, certyfikatach zgodności, dopuszczeniach do obrotu, atestach higienicznych.

9.1 Materiały zastosowane w instalacji technologicznej kotłowni i instalacji wod. – kan. związanej z kotłownią

- Kocioł olejowy firmy Viessman typ Vitola 200, Qzn=63kW z regulatorem Vitotronic 200 typ KW2 – 1 szt.

- pompa c.o. firmy Wilo, U = 230 V

- naczynia wzbiorcze przeponowe Reflex lub porównywalne innego producenta

- zmiękczalnia wody firmy Epuro ES-37

- zawory odcinające kulowe gwintowe i kołnierzowe, pmin = 0,6 MPa

- komin z blachy szlachetnej jednościenny z  czopuchem.

- zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem Viessman oraz zawór mieszający trójdrogowy.

- bateria szeregowa zbiorników dwuściennych oleju opałowego 3xKWT 1500 litrów z osprzętem.

- pozostałe uzbrojenie instalacji technologicznej wg specyfikacji w opisie projektu i na rysunkach.

- studzienka schładzająca z kręgów betonowych  0,6 m z włazem żeliwnym typ lekki

- rurociągi kanalizacji pvc łączone w kielichach na uszczelki

- wpusty podłogowe 50mm

- umywalka – szt 1.

9.2 Modernizacja istniejącej instalacji c.o. w budynku

Istniejąca instalacja w budynku wykonana jest z rur stalowych, czarnych, spawanych. Grzejniki żeliwne, członowe. Większość grzejników nie posiada na gałązkach zaworów, niektóre posiadają zawory odcinające kulowe. Brak jest regulacji instalacji.

Projektuje się następujący zakres robót dla instalacji:

- płukanie instalacji wodą zimną z demontażem grzejników i ich powtórnym montażem po ich wypłukaniu silnym strumieniem wody na zewnątrz budynku, demontaż grzejników wymaga demontażu i montażu istniejących osłon grzejnikowych

- montażu zaworów grzejnikowych termostatycznych z termostatami na zasileniu grzejników, na powrotach zaworów powrotnych.

Przyjęto zawory termostatyczne Danfoss proste dn10 i dn15mm-jak istniejące gałązki grzejnikowe. Zawory powrotne proste np. RLV. Instalację po jej przepłukaniu i po montażu grzejników wyregulować hydraulicznie i poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie, p = 6 bar.

10. Roboty ogólnobudowlane dla kotłowni z magazynem oleju

Projektuje się następujące roboty ogólnobudowlane:

- wydzielenie z istniejącej hali kotłów magazynu oleju ścianą o odporności ogniowej EI120 z drzwiami szerokości 0,9m o odporności ogniowej EI60

- zamurowanie istniejącego otworu między halą kotłów a pomieszczeniem z hydroforem, mur otynkować

- wymianę istniejących drzwi do kotłowni o szerokości na drzwi o szerokości 0,9m o klasie odporności ogniowej EI30, drzwi z zamknięciem bezklamkowym otwierające się na zewnątrz pod naciskiem

- wymianę istniejących drzwi zewnętrznych szerokości 0,7m na drzwi o szerokości 0,9m

- wymianę istniejących okien – szt. 2 o wymiarach w świetle muru 147x147 cm na okna nowe z pcv

- wykonanie podlewki pod projektowany kocioł wysokości 7 10 cm

- wykonanie posadzek z terakoty w hali kotłów i magazynie oleju po uprzednim wyrównaniu podłoża, skuciu fundamentów pod istniejące kotły

- wyłożenie ścian glazurą w kotłowni i magazynie oleju do wysokości 2m po uprzednim skuciu tynków

- stropy, ściany powyżej glazury pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną po uprzednim uzupełnieniu tynków, zamurowaniu otworów na przejściach przewodów.

- ściana wydzielająca magazyn oleju od hali kotłowni z cegły ceramicznej pełnej gr. 12cm kl. 150 na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M5 plus obustronny tynk.

- w magazynie oleju skuć istniejący tynk na suficie i wykonać tynk nowy cementowo-wapienny grubości 1,5cm na siatce drucianej.

11. Wymagania dotyczące sprzętu

Przy wykonywaniu robót użyty będzie sprzęt  specjalistyczny do montażu instalacji, narzędzia, elektronarzędzia.

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i powinien być dopuszczony do jego użytkowania.

12. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do użycia środków transportu materiałów nie wpływających niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

13. Wymagania wykonania robót

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umową, dokumentacją projektową, wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, wytycznymi montażu podanymi przez producentów materiałów.

14. Kontrola, badania i odbiór robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrolę robót, jakości robót i zastosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni kontrolę, będzie prowadził badania materiałów, pomiary z gwarancją że roboty wykonano zgodnie  z przepisami, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Badania, pomiary, próby szczelności  należy przeprowadzać zgodnie z wymogami norm, dokumentacją  i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Do podstawowych odbiorów częściowych wykonywanych robót należy zaliczyć:

- wykonanie instalacji technologicznej kotłowni i robót towarzyszących

- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych rurociągów izolacji cieplnej

- próby szczelności, płukanie instalacji c.o. w budynku i instalacji kotłowni

- odbiór regulacji instalacji c.o. w budynku

- próbę na gorąco instalacji c.o. w budynku

- rozruch instalacji technologicznej kotłowni z regulacją jej pracy

15. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Na odbiór wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następującą dokumentację:

- protokóły odbiorców częściowych

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów

- dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami

- instrukcję obsługi kotłowni

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przepisami Prawa budowlanego.

16. Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie rękojmi”.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje zamawiający. Polega on na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

17. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Inwestycja rozliczana będzie kwotą zawartą w umowie wynikającą z przetargu na wykonanie zadania.

W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania powinien uzgodnić wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ewentualne roboty dodatkowe powinny być dokonane i udokumentowane w książce obmiarów przez kierownika robót.

18. Rozliczenie robót

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z zawartą umową pomiędzy inwestorem i wykonawcą po odbiorze końcowym robót z uwzględnieniem ewentualnych robót dodatkowych uzgodnionych wcześniej między inwestorem i wykonawcą.

19. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze specyfikacją techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i inwestorskiego  oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych. Tom II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe z 1988.

Odstępstwa od projektu nie mogą dotyczyć zastąpienia innymi zaprojektowanych urządzeń i materiałów technologicznych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od specyfikacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów określonych w specyfikacji technicznej na inne nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Dla oceny propozycji zamienników Zamawiający [Inwestor] zastrzega sobie prawo korzystania z opinii autora specyfikacji. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technologicznej muszą być poprzedzone stosownymi  rysunkami wykonawczymi, wymagane jest, aby stosowna dokumentacja uwzględniająca proponowane zmiany dołączona została do oferty. Udowodnienie równoważności propozycji zamiennych spoczywa na oferencie. Powyższe wymogi umożliwią obiektywną ocenę równoważności rozwiązań zamiennych.